
雅安市名山区人民医院
采购需求调查文件

项目名称：雅安市名山区人民医院空调维保服务采购需求市场调查项目
项目编号：名医采2025-080
采购人：雅安市名山区人民医院

二○二六年三月

地址：雅安市名山区皇茶大道中段安康路一号    邮编：625100
联系电话：0835-3233286   传真电话：0835-3222428 
邮箱：3493214413@qq.com
目     录
3第一章  采购需求调查邀请公告


5第二章 调查须知


8第三章  具有独立承担民事责任的能力证明文件


9第四章  调查程序


11第五章  调查响应文件格式


20第六章  调查项目技术、服务及其他商务要求



    
第一章  采购需求调查邀请公告

雅安市名山区人民医院拟对空调维保服务进行采购前期市场调研、询价，现特邀请符合本次调查要求的服务商参加。
一、项目名称：雅安市名山区人民医院空调维保服务采购需求市场调查项目

二、项目编号：名医采2025-080
三、需求调查内容：对全院空调进行技术维护保养服务。
四、服务期限及资金预算：服务期限2年；23万元/年，自筹资金。
五、合格服务商应具备的资格条件：

(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：
1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）；
3.法律、行政法规规定的其他条件；
(二)本项目的特定资格要求：

1.本项目不接受联合体参与调查。

六、 领取调查文件时间及获取方式

 （一）调查文件的获取时间(即报名时间)：调查文件发布之日起至2026年3月20日17时00分。（北京时间、法定节假日除外）

 （二）调查文件的获取方式

1.现场报名：在报名时间内带法人代表授权委托书加盖公章（须注明项目名称、联系人及联系电话、电子邮箱、包号（如涉及）、附经办人身份证原件及加盖服务商公章的复印件到雅安市名山区人民医院采购办（新院区门诊楼3楼）现场报名。

2.网络报名：将上述资料按要求扫描后发送至QQ邮箱（3493214413@qq.com）进行登记报名（节假日期间可接收网络报名）。
3.调查报名登记和调查文件获取：凡有意参加本项目者，请在规定的时间内进行报名登记，在规定时间内未进行报名登记备案的服务商，均无资格参加该项目的调查(调查资格不能转让)，报名成功后通过QQ邮箱或现场方式获取采购需求调查文件。

七、调查文件递交时间及地址
（一）调查响应文件递交截止时间及调查时间：2026年3月30日14:10（北京时间）。

（二）调查响应文件递交地点：雅安市名山区人民医院采购办（老院区消毒供应室二楼）。

（三）调查响应文件必须在递交截止时间前送达调查地点，逾期送达的调查文件不予接收。

（四）调查地点：雅安市名山区人民医院采购办（老院区消毒供应室二楼）。

八、调查信息发布：本调查邀请在雅安市名山区人民医院官方网站以“采购招标”形式发布。

九、联系人及联系电话

采 购 人：雅安市名山区人民医院
采购办地址：雅安市名山区皇茶大道中段安康路一号
联系人及电话：范女士  0835-3233286     邮箱：3493214413@qq.com   

项目负责人及联系电话：田女士  0835-3233286

第二章 调查须知
一、调查须知前附表
	序号
	条款名称
	说明和要求

	1
	服务商须知
	本次采购需求调查是采购人采购前期做一个市场调研、询价。 

	2
	采购预算、报价要求（实质性要求）
	本项目预算资金及服务期限：23万元/年，服务期2年。

1.服务商的报价是服务商响应调查文件要求的全部工作内容的价格体现，包括完成本项目所需的一切费用。

2.报价要求：报价金额不能超过预算价，否则将视为无效。
3.调查人投标服务报价低于成本价均视为无效。

	3
	调查方法
	根据报价、项目实施方案、服务方案、人员配置、类似业绩等进行综合评估，本次只作为市场调研、询价，没有结果公告。

	4
	需要递交的资料
	报价一览表

调查响应文件正本 1 份、副本 2 份(副本可采用正本的复印件)；
3. 电子文件U盘（U盘包含报价一览表、调查响应文件）

	5
	调查文件的澄清和修改
	在调查文件截止时间前，我院无论出于何种原因，可以对调查文件进行澄清或者修改。对已登记报名的，我院以电话通知方式通知参加调查人。

	6
	其他须知
	1.公司报名资格审核通过后，如因特殊原因无法参加调查的请于调查前向采购办电话说明，如无故不参加者，将列入医院采购诚信度黑名单，医院将在2年内不再邀请参加医院采购活动。
2.本次调查采取竞争性磋商方式进行。

	7
	答疑会和现场考察
	报名结束后，报名供应商须参加采购人组织的现场勘察，勘察时间待定（勘察时间确定后电话通知各供应商），报名供应商未参加现场勘察的取消调查资格。

	8
	调查文件咨询
	联系人：田女士、范女士

联系电话：0835-3233286

	本次调查活动需要报名，未参加报名者不能参与调查活动，报名结束后，如符合调查条件的报名服务商每包满足3家，可组织院内调查活动；如不足3家的，本次调查活动不再继续进行。


二、调查纪律
参加调查人不得有下列情形：

1.提供虚假材料；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他参加调查人；

3.与申请科室、其他参加调查人恶意串通；

4.向申请科室、调查小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

5.拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的，属于不合格参加服务商人，其调查资格将被取消。并作为不合格服务商列入黑名单不再列入我院其他采购项目邀请对象。

三、总则

1.适用范围

本调查文件仅适用于本次采购需求调查项目。

2.参加调查人须知

（1）参加调查人未按时到场参加本次调查活动的，视为放弃参加。

（2）我院在调查文件规定的时间和地点组织本次需求调查活动，参加调查人须派代表参加并签到以证明其出席，签到地点为雅安市名山区人民医院老院区消毒供应室二楼。
（3）本项目采用综合评分方式进行采购需求调查。
3.调查响应文件的组成（按顺序装订成册）

（1）报价表
（2）服务商资格证明文件

（3）调查活动承诺书

（4）项目技术、服务及其他商务要求
（5）项目实施方案
（6）服务方案
（7）人员配置
（8）四川省办事处证明材料，服务优势和承诺。

（9）类似业绩名单（提供合同复印件加盖服务商印章）。
请按（1）-（9）顺序准备资料后，形成参加调查人的《调查响应文件》，提供正本1份，副本2份，统一装入“调查响应文件”文件袋，并按要求密封。
4.报价（包含参加调查的所有参数）：

（1）本次调查报价允许二轮或多轮报价，参加磋商人根据项目预算控制价，进行单项报价和总报价，报价金额不得超过预算价，两轮（响应文件中的报价算一轮）以上报价的，服务商在未提高响应文件中承诺的服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则按无效报价处理。
（2）调查人的报价应包括完成本项目所需所有维保费、材料费、人工费、安装费、办公费及税费等其它一切费用。

（3）调查人按调查文件格式要求填写报价一览表，并按要求密封。
6.调查响应文件的递交

（1）调查响应文件分报价一览表、调查文件（壹正贰副）和电子U盘，并按调查文件要求的格式分别进行密封。

（2）调查人递交的调查响应文件为壹式叁份，其中正本壹份、副本贰份。并在调查响应文件封面标明项目名称、项目编号、调查日期、包号（如涉及）、服务商名称以及“调查响应文件”字样。

（3）调查响应文件应根据调查文件的要求制作，签署、盖章、内容应完整。

（4）调查响应文件统一用A4纸印制，策划设计方案可采用其它幅面纸印制。

（5）调查响应文件应由服务商法定代表人或经正式授权的服务商代表按调查文件的要求签字(签章)或加盖公章（法定代表人的签字可用具有法定效力的法定代表人印章代替）。

（6）服务商应由有效的法定代表人授权代表或法定代表人递交调查响应文件，在递交调查响应文件截止时间后送达的任何调查响应文件将被拒绝。

7.密封：调查人应将调查响应文件的正本和副本、 电子文档、“报价一览表”分开密封装在单独的信封中，信封上面正确标明相应的文件名称字样。

8.知识产权

参加调查人应保证在本项目使用的任何产品和服务不会产生因第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因此产生的纠纷由参加调查人承担所有相关责任。  
第三章  具有独立承担民事责任的能力证明文件
提供营业执照副本复印件(注：①在有效期内；②复印件加盖公章)；组织机构代码证副本复印件(注：①发证机关有年检要求的，应按规定通过年检；②在有效期内；③复印件加盖公章)；税务登记证副本复印件(注：①在有效期内；②复印件加盖公章)；

注：①企业若已更换为三证合一的则提供营业执照副本复印件，事业单位提供事业单位法人证书，其他组织提供营业执照等证明文件，自然人提供身份证明均具备此条同等效力。②根据国务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见(国办发〔2017〕41号)等政策要求，若资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照已实行多证合一导致服务商无法提供该类证明材料的，服务商须提供承诺，格式自拟。
第四章  调查程序
1.调查会程序：调查会主持人按照调查文件规定的调查开始时间宣布开始，按照规定要求主持调查会。调查会将按以下程序进行：

2.宣布调查会开始。主持人宣布调查会开始并致辞，当众宣布参加调查会的现场监督人员、主持人及工作人员，根据“调查响应文件递交表”宣布参加调查的服务商名单。

3.由纪检人员宣读纪律和有关注意事项。

4.监督人员、参加调查人当众检查调查响应文件的密封情况并签名。

5.采取抽签方式确定磋商顺序。
6.当众拆封参加调查单位的《报价一览表》并依次宣读报价。
7.资格性审查。由调查小组依据法律法规和本调查文件的规定，对服务商提供资格性证明材料、以及提供的资格证明材料是否符合规定等进行审查，以确定服务商是否具备参与调查资格。
8.磋商。调查小组在调查过程中经采购人同意可以根据调查文件要求实质性变动功能、配置要求和服务要求等。

（1）资格审查通过的服务商按照抽签顺序，逐一进行磋商。
（2）磋商一般程序为：参加调查公司代表对项目实施方案、服务方案、人员配置及其他事项等进行说明并接受评审专家答疑。

（3）调查小组合议。所有服务商答疑完毕后，调查小组进行合议，如有需要，可再次请部分服务商磋商。
9.综合评估。磋商结束后，由调查小组按照调查文件规定的评审方法和标准对服务商的响应文件和报价进行综合评估。按照综合评估得分推荐两名服务商入选第二次市场调查参与资格。医院将择期进行第二次市场调查，由医院领导班子、科主任、护士长等7人以上单数，对产品综合评估后进行无记名投票，票多者为成交服务商。
10.编写调查报告。综合评估得分相同的，按照报价由低到高的顺序推荐两名服务商。综合评估得分相同且报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

11.调查项目综合评估明细表参考表

	序号
	评分因素
及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	
报价15%

	15分
	1.年度维保服务价格15分，满足调查文件要求且最后报价（空调维保服务）最低的服务商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他服务商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×15%×100。

注：报价评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。
	共同类评分

	2
	项目实施方案40%
	40分
	服务商针对本项目服务要求提供项目实施方案，内容包含1.人员配置及职责分工；2.管理制度；3.巡检方案；4.保养、维修方案；5.维护重难点阐述及解决措施6.质量控制措施；7.安全保障措施；8.配件供应保障方案（包含“300元以上配件清单”中所有配件品牌及报价）；9.环境保护措施；10.投入的设施设备配置进行综合评分。其中每有一方面内容满足要求的得4分，每有一处内容存在缺陷扣2分，最多扣4分。注：(1)以上内容满足要求是指①内容与项目服务需求吻合，有具体详细的阐述；②阐述从实际出发，切合项目背景、项目需求以及市场供应情况发现问题并提出技术建议或者解决方 案；③内容符合国家、地方、行业标准、行业惯例以及项目特点。④内容清楚明了、表述规范、含义准确。(2)存在不足是指①存在与本项目无关的其他行业、其他区域地点或无关的文字内容；②内容与本项目需求无关、方案内容冲突、仅有框架或标题；③不符合本项目涉及的相关规范或标准要求等情形。
	技术类评分

	3
	应急处理方案20%
	20分
	服务商针对本项目服务要求提供应急处理方案，内容包括①应急组织架构、②危险源来源、③事故发生后的应急措施、④应急响应措施、⑤应急演练内容。提供上述全部内容无缺失、无缺陷得20分，每有一项内容缺失扣4分，每有一处内容存在缺陷扣2分。注:缺陷是指1.项目名称或地点区域错误、采购人名称或项目编号错误、仅有框架或标题、适用的规范(标准)错误或与本项目涉及的相关规范(标准)不符、内容与本项目需求无关或直接套用其他项目方案:2.内容前后矛盾、标题与内容描述不符。
	技术类评分

	4
	服务工具15%
	15
	服务商应至少具备以下维保设备：1、维保通用机电维保设备和仪器：数字万用表、接地电阻测试仪、绝缘电阻表、真空压力表、气体减压阀；2、洁净手术室专用维保检测设备：尘埃粒子计数器、温湿度压差测试仪（压力）、声级计、风速仪、温湿度压差测试仪（温湿度）。每提供上述一种设备的得1.5分，本项最多得15分。 注：以上设备须通过有资质的计量检定机构检测并取得检定机构的校准证书报告且报告处于复检时间内。提供以上设备的校准证书影印件（加盖公章）和以上设备发票或租赁合同（租赁期应覆盖本项目服务期）复印件加盖公章。未提供以上资料不得分，提供不全不得分。
	共同类评分

	5
	业绩10%
	10分
	提供自2023年1月以来类似业绩（服务内容至少包含多联机、净化空调的维保），每提供一个得2分，最多得10分。（注：提供合同复印件加盖公章。）
	共同类评分


第五章  调查响应文件格式
附件：密封袋的格式

	项目名称（包号）：                   

调查响应文件

服务商名称：  
调查日期：                




封面格式可自拟，但应包括本格式内容

	正本或副本


调查响应文件

项目名称（包号）：________________

服务商名称：             (盖单位章)
调查日期：   年   月   日

（一）具有独立承担民事责任的能力的证明材料

提供营业执照副本复印件(注：①在有效期内；②复印件加盖公章)；组织机构代码证副本复印件(注：①发证机关有年检要求的，应按规定通过年检；②在有效期内；③复印件加盖公章)；税务登记证副本复印件(注：①在有效期内；②复印件加盖公章)；

注：1.企业若已更换为三证合一的则提供营业执照副本复印件，事业单位提供事业单位法人证书，其他组织提供营业执照等证明文件，自然人提供身份证明均具备此条同等效力。

2.根据国务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见(国办发〔2017〕41号)等政策要求，若资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照已实行多证合一导致服务商无法提供该类证明材料的，服务商须提供承诺，格式自拟。

(二)调查文件要求提供的其他证明文件(见第一章)

（三）参加调查活动承诺函
雅安市名山区人民医院：
我方全面研究了“                      ”项目调查文件，决定参加贵单位组织的本项目调查活动。我方授权             （姓名、职务）代表我方(单位名称)全权处理本项目调查的有关事宜。
1.我方自愿按照调查文件规定的各项要求向采购人提供所需服务。
2.我方为本项目提交的调查响应文件正本1份，副本2份，电子U盘1份，调查报价一览表1份。
3.我方愿意提供贵方可能另外要求的，与调查有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。
4.我方承诺所提供的调查响应文件达到贵方提出的标准要求。
5.我方所递交的所有资料不再收回。
参加调查人名称：               （盖章）
法定代表人或授权代表：（签字或签字章）
（四）技术、服务及其他商务要求应答表
项目编号：                                           
	序号
	调查要求
	响应应答
	偏离情况

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1. 本表至少要填写调查文件中技术、服务及其他商务要求的偏离情况（包括无偏离、正偏离和负偏离）的详细偏离内容。

2．按照调查文件要求的顺序对应填写。
3.参与人必须据实逐条填写，不得虚假应答，否则将取消其调查资格。
                           参与人名称：XXXX（单位盖章）
法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX
(五)调查报价一览表

项目编号：                                        第XX包（如有分包）                           

	序号
	报价内容
	数量
	单价(元)
	总价(元)
	备注

	
	
	
	
	
	


注：1.本报价已包含服务商的报价包含人工费、维保费、工具设备费、维护保养耗材费、300元（含）以内配件费用、技术服务费、办公费、第三方检测费及税费等费用以及调查文件规定的其他费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.单项报价、合计总价金额不得超过本项目预算金额。
参加调查人名称：               (加盖公章)

法定代表人或授权代表：               (签字)

(六)参选人基本情况表
	服务商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	统一社会信用代码；事业单位（法人证书号）；团体组织（法人证书号）
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备  注
	


注：服务商应根据自身情况填写本表，未涉及的内容可以填“/”,且不影响参选文件的有效性。

(七)服务方案
雅安市名山区人民医院：

内容自拟。

                                                         参加调查人名称：
法定代表人或授权代表（签字或签字章）：
（八）法定代表人授权书
雅安市名山区人民医院：
本授权声明 ：          （参加调查人名称）         (法定代表人姓名、职务)授权                  （被授权人姓名、职务）为我方“               ”项目（项目编号） 项目包号  调查活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关调查等一切事宜。
特此声明。
法定代表人签字：
授权代表签字：

联系电话：
参加调查人名称：      （盖章）
注：如法定代表人亲自参与本次调查活动的，调查文件中不需要此授权书。

(九)承诺函

雅安市名山区人民医院：

内容自拟。            

参加调查人名称：

                法定代表人或授权代表（签字或签字章）：

                         调查日期：      年      月      日

（十）四川省内医院同类业绩名单                                               
	序号
	单位名称
	合同日期
	合同金额
	联系人（厂家/医院）
	联系电话
	备注

	1
	
	
	
	
	
	后附采购合同

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


第六章  调查项目技术、服务及其他商务要求
一、项目概况：雅安市名山区人民医院拟对全院空调维保进行采购前期市场调研、询价。

  项目地点：雅安市名山区人民医院新院区（地址：雅安市名山区皇茶大道中段安康路1号），老院区口腔科、采购办、人才公寓（地址：雅安市名山区蒙阳镇西大街180号）。

服务范围：两个院区范围内所有在用的中央空调系统（含主机、冷却塔、水泵、末端、新风、自控、水系统管道及保温等）、多联机、柜机、挂机、精密空调、净化空调等全部空调类设备。
二、服务内容及要求 （实质性要求）  

（一）服务内容                                                                  
1.维修和保养服务的目标
(1)保证医院空调系统及洁净手术层流系统安全运行正常，完全满足系统使用需要；

(2)保证医院空调系统及洁净手术层流系统相关设备完好，运行工况良好；

(3)防护性维修为主，确保故障处理快速、及时、安全、可靠；

(4)严格按设备生产厂家的技术规程维修、保养；

(5)建立详细的设备维保档案，完善空调系统及手术层流系统的运行管理。

2.响应时间要求

(1)服务方指定1名项目负责人，负责与医院管理科室的协调，负责维保项目全过程管理（包含技术服务管理、配件供应、维保现场环境管理、人员健康安全管理）。

(2)维保费用包含：不限次数人工技术服务、预防性保养耗材（空气过滤器、冷冻液和润滑油等）、单次配件在300.00元（含）以内的全部维修配件费用，以及临时挂机、柜机空调移机服务（含拆机、运输、重新安装及调试）。超过300.00元的配件由服务单位报告采购人，采购人认质认价（公开市场价或医院询价）后，服务商进行维修更换，配件费用由采购人承担。

(3)巡检方式为每月定期巡检,冬夏两季每月两次巡检或根据设备运行情况适当增加到场时间。
(4)服务方应严格按维保细则要求执行相关维保工作，巡检、维修、更换耗材等作业应按要求作好记录，完成后报院方管理科室签字确认。

(5)出现故障立即响应，4小时内到达现场进行处置（其中需要2个小时内到达现场处置的情况有:1.对医疗环境有重大影响：手术室、重症医学科（ICU）等关键医疗区域，空调系统直接关乎患者的治疗和生命安全。2.特殊医疗设备运行依赖：一些对环境温度和湿度要求极高的医疗设备所在区域，如大型影像设备（MRI、CT等）机房，空调故障可能影响设备的正常运行和使用寿命，甚至导致检测结果不准确。3.网络机房，空调故障可能影响设备的正常运行和使用寿命，甚至导致全院断网。）
(6)服务方发现设备有重大的质量隐患应立即以书面的形式报告院方的管理人员，并针对故障提出解决方案供院方的管理负责人参考决定。

（二）相关设备维保的技术要求

1.多联机定期检查和定期维修保养技术要求

1.1常规维保技术要求

（1）运行状态监测

①巡检室内外机的运行指示灯，确保系统无故障报警。观察设备运行时有无异常噪音、振动或异味，若发现异常应立即停机检查。

②观察系统的运行参数，包括室内外温度、湿度、压缩机运行频率、风机转速、吸排气压力等，并与设备正常运行参数范围进行对比，及时发现参数偏差。

（2）外观及周边环境检查

①每月用干净软布擦拭室内外机外壳，清除表面灰尘、污渍，保持设备外观整洁。

②检查室外机周围有无杂物堆积，确保其周围有足够的散热空间，距离障碍物应符合设备安装要求。同时，查看室外机安装支架是否牢固，有无松动、变形或锈蚀现象。

③检查室内机的安装是否稳固，有无位移或倾斜，挂壁式室内机的墙面有无开裂等异常情况。

（3）通风系统检查

①每月检查室内机的回风滤网，如有灰尘、毛发等堵塞物，应及时取出清洗。清洗时，可使用清水冲洗或用吸尘器清洁，晾干后再装回原位。滤网清洗周期可根据使用环境和空气质量适当调整，每1-2月清洗一次。

②确保室外机的出风口和进风口无遮挡，通风顺畅。检查风道连接部位是否密封良好，有无漏风现象。

（4）冷凝水排水系统检查

①巡检冷凝水管道有无漏水现象，检查室内机接水盘是否有积水。若发现漏水，应及时查找漏点并修复，可通过补胶、更换密封件等方式处理。

②制冷季开始前清理冷凝水管道，防止管道堵塞。可使用专用的管道清洁剂或软毛刷，从室内机排水口开始，逐步向室外方向清理，确保管道内无杂物和污垢，排水通畅。清理周期一般为每月一次。

1.2月度维保技术要求

（1）室内机蒸发器清洁

视蒸发器清洁情况，使用专业的空调蒸发器清洗剂对室内机蒸发器进行深度清洁。清洁前，先将空调设定为送风模式运行一段时间，使蒸发器表面干燥。然后，将清洗剂均匀喷洒在蒸发器翅片上，按照清洗剂的使用说明，等待一定时间，让清洗剂充分溶解污垢。之后，开启空调制冷模式运行，使污垢随冷凝水排出。清洁过程中，注意避免清洗剂接触到电气部件。

（2）室外机冷凝器清洁

对于室外机冷凝器，视使用情况，可使用高压水枪（需控制水压在合适范围，一般不超过设备允许压力，避免损坏翅片）冲洗翅片表面的灰尘和杂物。冲洗时，应从翅片的顶部开始，自上而下进行，确保每个翅片都能得到有效清洁。冲洗完成后，等待冷凝器完全干燥后再启动空调运行，防止因水分残留导致电气故障。

（3）制冷剂管道检查

①仔细检查制冷剂管道的连接部位,包括螺母、焊接点等，查看是否有松动、泄漏现象。可使用肥皂水涂抹在管道接口处，观察有无气泡产生，若有气泡则表明存在泄漏。对于轻微泄漏，可通过紧固螺母或使用密封胶进行密封处理；对于较为严重的泄漏，需及时关闭系统，回收制冷剂后，对泄漏点进行焊接修复或更换相关部件。

②检查制冷剂管道表面是否有破损、变形、老化等情况，如有异常应及时修复或更换管道，以防止制冷剂泄漏和管道破裂。同时，查看管道的保温层是否完好，如有破损应及时修补，减少冷量损失。

（4）电气系统检查

①检查室内外机的电源线、控制线连接是否牢固，有无松动、脱落现象。查看电线外皮是否有破损、老化、龟裂等情况，若发现电线存在安全隐患，应及时更换。

②使用绝缘电阻测试仪测量电气元件的绝缘电阻，包括压缩机电机、风机电机、控制板等，确保绝缘电阻值符合设备要求，一般应不低于规定的安全值。如发现绝缘电阻过低，可能存在电气短路或漏电风险，需进一步检查和修复。

③检查接触器、继电器等控制部件的工作状态，查看触点是否有烧蚀、粘连现象，如有异常应及时更换。同时，测试控制部件的动作是否灵敏，响应是否正常。

1.3季度维保技术要求

（1）压缩机性能检测

①使用专业的压缩机性能检测设备，如压力测试仪、电流表、温度计等，检测压缩机的吸排气压力、运行电流、温度等参数。将检测结果与设备的额定参数进行对比，评估压缩机的运行性能是否正常。正常运行时，压缩机的吸排气压力应在规定范围内，运行电流和温度也应稳定在合理区间。

②监听压缩机运行时的声音，正常情况下，压缩机运行声音平稳、均匀。若出现异常噪音，如敲击声、摩擦声、振动声等，可能表示压缩机内部部件存在磨损、松动或其他故障，需进一步拆解检查和维修。

③检查压缩机的油位，通过压缩机上的油位视镜观察，确保润滑油充足。若油位过低，需及时补充符合设备要求的润滑油。同时，检查润滑油的质量，如发现润滑油颜色变黑、变稠或有杂质，应及时更换润滑油，以保证压缩机的正常润滑和运行。

（2）电子膨胀阀检查

①检查电子膨胀阀的动作是否灵活，开度是否能够根据系统负荷和控制信号进行准确调节。可通过观察电子膨胀阀的阀体动作情况，以及使用专业的检测仪器检测其控制信号和反馈信号，判断电子膨胀阀的工作状态是否正常。

②检测电子膨胀阀的控制电路，包括连接线是否松动、短路，控制板输出信号是否正常等。若发现控制电路存在故障，应及时修复或更换相关部件，确保电子膨胀阀能够准确接收和执行控制系统的指令，调节制冷剂的流量。

（3）室外机风机维护

①拆卸室外机风机的防护网，清除风机叶片上的灰尘、杂物和油污，可使用软毛刷、清洁剂等工具进行清洁。清洁完成后，检查风机叶片是否有损坏、变形现象，如有则应及时更换叶片，避免风机运行时产生振动和噪音，影响设备性能。

②检查风机电机的轴承，添加适量的润滑油，以减少轴承的磨损。若发现轴承磨损严重，出现卡滞或异常噪音，应及时更换轴承。同时，检查风机电机的绕组电阻是否正常，使用绝缘电阻测试仪检测电机的绝缘性能，确保电机能够正常运行。

③安装好风机防护网后，手动转动风机叶片，检查风机转动是否灵活，有无卡顿现象。然后，启动风机，观察风机的运行情况，包括转速是否稳定、有无异常噪音等，确保风机工作正常。

1.4中央空调风系统管道的维护保养
（1）检查中央空调系统的新风管、送风管、回风管是否存在漏风、脱落的情况，如有及时处理。（每月1次）
（2）检查中央空调系统的新风管、送风管、回风管的固定情况，对有松脱、震动、异响的风管及时处理。（每月1次）
（3）根据规范要求和实际情况，其他必要的维护保养工作。

（4）清洗各个出风口、回风口的滤网、检查各个风口的紫外线消毒灯的完好性。

（5）检查风机运行噪音及管道运行噪音是否符合要求，如噪音超标，应及时维修处理。检查自控系统的控制面板工作是否正常（每月1次）。
（6）每半年（中央空调换季时）最少1次，对出风口、回风口、新风风口进行1次清洗，空调风柜出回风口进行1次清洗。
（7）每年最少应对中央空调维保范围内的所有的设备进行1次电气线路紧固、检查电气设备绝缘是否符合要求，对水泵、阀门进行加油，检查设备各种紧固件是否紧固，减震垫（弹簧）是否正常有效。
根据规范要求和实际情况，其他必要的维护保养工作。

2、分体空调定期检查和定期维修保养技术要求

2.1分体机组保养。包括换季时，干燥机体，清扫过滤网，拔掉电源插头，取出遥控器电池；室外机罩上保护罩；重新使用时,检查过滤网是否清洁，并确认已经装上；检查蒸发器、冷凝器是否过脏，有必要清洗否；取下室外机的保护罩，移开遮挡物体；试机检查运行是否正常；确认遥控器电池电力状况。

2.2通风循环系统的检查。检查空气过滤器是否脏堵，室内风机电机接线端子是否紧固，风机线路及接线端子是否老化，风循环系统各固定螺丝是否紧固，以及室内风机电机运转声音及机身温度是否正常。

2.3控制系统检查。包括检查控制系统菜单的设置情况和控制器记录，查看有关报警记录；检查主电源及各支路的相电压及电流；检查所有的接触器的触点是否清洁，接触是否可靠；检测吸合的瞬时电流，对各接点进行紧固，确保安全；对控制线路进行检测，确保控制的灵敏；对各种的系统保护功能进行检测。

2.4室外机检查。用空调专用清洗剂清洗冷凝器，电机电路安全检查、制冷系统压力、电流测试、补加氟利昂。

2.5室内机检查。过滤网清洗，电路检查测试、蒸发器消毒和排水管清理。

2.6定期维护。包括清除通风口的杂物，保证通风正常；观察室外机铁架有无松动现象，清洁室外通风网罩内有无异物；同时,保持通风口的畅通无阻；室内、外换热器表面清洗,提高换热器的效率。

3、净化空调定期检查和定期维修保养技术要求

3.1室外主机风冷热泵机组巡检要求
（1）检查冷冻油质量是否正常。

（2）制冷剂循环系统检查：检查机组吸气压力、制冷剂蒸发温度是否正常；检查机组排气压力、排气温度和制冷剂冷凝温度是否正常。

（3）检查机组各保护控制装置并对各保护参数进行校对、调整。

（4）检查压缩机、风机电机的运行情况，并检测其线圈绝缘情况。

（5）检查机组各电磁阀、膨胀阀的运行情况。

（6）检查并清理电路的各接触器、继电器及微电脑控制系统。

（7）检查冷凝风机运转情况， 检查及清理翅片积尘。

（8）检查机组压缩机电机的工作电压、电流及工作温度是否正常。

（9）对机组及控制元件进行外观检查。

（10）建立设备维保档案，填写设备维修保养记录卡；呈交以上所有项目的月度维保工作报告书。

3.2组合风柜的保养要求
（1）检查风机电机轴承运行情况，添加润滑油，必要时进行更换。

（2）检查风机电机绝缘情况；检查电机电源及各接线端是否松动、电机各相电流。

（3）检查并调整风机皮带松紧程度，必要时进行更换。

（4）检查、调整风机运行的震动及噪音是否正常。

（5）检查柜体表面，做好防腐处理。

（6）用专业清洁剂清洗风柜内表面、散热翅片；清理风机叶轮、凝水盘。

（7）检查机组换热情况，必要时进行清洗。

（8）检查电极加湿器的工作状态、加湿量与信号模量的比例关系是否正常，桶内的水位情况，排水是否通畅，相间电流是否平衡并及时维护。

（9）检查加湿器桶内的结垢情况和电极的腐蚀状态，必要时进行维修或更换。

（10）检查机组保温情况并及时修复，避免冷凝漏水。

（11）检查机组内的初、中效过滤器、亚高效过滤器的工作情况， 如过滤器的阻力偏高或有破损的情况， 应立即进行更换。

（12）检查机组内杀菌装置是否正常，如有损坏应立即更换。

（13）每半年清洁一次热交换器的翅片，肋片有压倒的用弛梳梳好。

（14）检查风管绝热层，如有超温、老化、破损须及时修补或更换，并同时作好保温材料的维护。

（15）系统的支吊构件检查、修复、除锈刷漆支吊构件必须牢固，及时修复和紧固。

（16）保障净化空调机组自动控制系统及各种元器件的正常运行。
3.3排风机的保养要求
（1）检查风机电机轴承运行情况，添加润滑油，必要时进行更换。

（2）检查风机电机绝缘情况；检查风机电源及各接线端。

（3）检查风机的运转电流是否正常。

（4）检查风机表面，做好防腐处理。

（5）清理风机叶轮。

（6）检查、调整风机运转时的震动及噪音是否正常。

（7）维修及保养电气回路的正常运行。
3.4洁净手术间的维护、监测要求
（1）每月应对手术室及辅助房的回风口过滤器清洁一次，每3个月更换1次回风口过滤网、对进行更换的应记录和查验。

（2）每月应对手术室及辅助房的排风口清洁一次，对进行更换的应记录和查验。

（3）检查送排静压箱及送风装置，静压箱应密封严密，保温良好，口面风速均匀合理。

3.5空调系统强弱电系统维保要求
（1）检查空调控制系统、温、湿度显示器、情报面板系统的正常工作。

（2）检查监控器显示值与设定值的符合性，包括各区的正压值、梯度监控记录；远控面板控制开关灵活，接触器无打火现象，接线端子牢固，电路板无尘。

（3）定期对配电柜箱体及柜内所有电气部件保洁，对交流接触器、热继电器、自动空气开关、中间继电器等所有电子元件， 进行风枪除尘。及时更换老化、受损电子元件和其他配件。定期检查散热风扇状态，确保配电柜通风正常， 风扇运行风量满足电器散热要求。

（4）定期检查及修复弱电系统管线，保证线管完整、牢固、线路整洁，杜绝鼠类进入线管或桥架。定期检测电路绝缘性，紧固接线头，保持接触牢固并做好线路的保养工作。

（5）定期清洁设备层，确保室内无积水，钢结构无锈，新风口保持清洁、牢固， 做到机房内干燥、通风、清洁、无灰尘、异物。

（6）建立设备维保档案，填写设备维修保养记录卡；呈交以上所有项目的月度维护工作报告书。

3.6电控系统维保要求
（1）断开控制柜总电源，检查各转换开关，启动、停止按钮动作应灵活可靠。检查柜内空气开关、接触器、继电器等电器是否完好，紧固各电器接触线头和接线端子的接线螺丝。

（2）检测器件(温度计、压力表、传感器、执行器)维修保养。

（3）检测校对温度、湿度、压力传感器参数是否正常，对不准确的传感器进行更换。

（4）检查装检测器的部位是否有渗漏，如有渗漏则进行维修处理。

（5）检查校对各执行器的工作状态， 如有故障进行维修或更换。控制部分维修保养：

①清洁控制柜内外的灰尘、脏物；

②检查、紧固所有接线头， 对于烧蚀严重的接线头应更换；

③交流接触器维修保养： 清除灭弧罩内的碳化物和金属颗粒；

④清除触头表面及四周的污物(但不要修锉触头)，如触头烧蚀严重则应更换同规格交流接触器；清洁铁芯上的灰尘及脏物；拧紧所有紧固螺栓。

⑤热继电器维修保养：检查热继电器的导线接头处有无过热或烧伤痕迹，如有则应整修处理，处理后达不到要求的应更换；检查热继电器上的绝缘盖板是否完整， 如损坏则应更换。

⑥自动空气开关维修保养：用 500V 摇表测量绝缘电阻应不低于 0.5M Ω，否则应烘干处理；清除灭弧罩内的碳化物或金属颗粒，如灭弧罩损坏则应更换； 清除触头表面上的小金属颗粒(不要修锉)。

⑦信号灯、指示仪表维修保养：检查各信号灯是否正常，如不亮则应更换同规格的小灯泡；检查各指示仪表指示是否正确，如偏差较大则应作适当调整， 调整后偏差仍较大应更换。

⑧间继电器、信号继电器维修保养：对中间继电器、信号继电器做模拟实验，检查二者的动作是否可靠，输出的信号是否正常，如有故障维修或更换同型号的中间继电器、信号继电器；

3.7监测、检测
（1）每月对手术间、辅助用房、洁净通道进行一次温、湿度、风速、噪声、压差、尘埃粒子进行监测并记录，并出自检报告交采购人；

（2）末端高效过滤器每年检查1次，服务期内至少更换1次（每年出具一次带CMA检测报告，检测费用由服务方承担），若检测不合格，则额外进行的高效等过滤器更换，费用由服务方承担）。

3.8过滤器耗材

（1）质量要求：初、中、高效过滤器更换时提供产品检测合格报告。

（2）初中高效过滤器更换要求：

（2.1）新风进口过滤网的日常检查、清洗，每月更换一次。

（2.2）净化型新风空调机组的初效空气过滤器清洗且每月更换一次。

（2.3）净化型新风空调机组的中效空气过滤器每季度更换一次。

（2.4）净化型循环空调机组的初效空气过滤器每月清洗并且每季度更换一次。

（2.5）净化型循环空调机组的中效空气过滤器每半年更换一次。

（2.6）净化型新风空调机组的亚高效空气过滤器每年更换一次。

（2.7）高效空气过滤器每年检查1次，服务期内至少更换1次（每年出具一次带CMA检测报告，检测费用由服务方承担，若检测不合格，则额外进行的高效等过滤器更换，费用由服务方承担）。

（2.8）各类回、排风口内的初效空气过滤器清洗并且每季度更换一次。

（2.9）辅房和走道顶棚上送风口内的高效空气过滤器每年检查1次，服务期内至少更换1次（每年出具一次带CMA检测报告，检测费用由服务方承担，若检测不合格，则额外进行的高效等过滤器更换，费用由服务方承担）。

（2.10）辅房和走道顶棚上回、排风口内的初效空气过滤器周清洗并且每季度更换一次。

备注：更换过滤器后空气质量须达到院感要求，达到医院感染监测空气质量指标。过滤器出现质量问题或者堵塞时需及时更换。包括医院所有医用净化空调的初、中、高效、亚高效过滤器的更换。
（三）、巡检要求

1、多联机空调巡查要求

1.1每年对多联机组室外机的冷凝翅片清洗2次（换季保养时进行）。

1.2每次对多联机组巡检并以书面形式报告机组运行情况。巡检发现的系统或设备问题应及时处理。

	序号
	巡修、维保主要内容
	频次及说明

	压缩机
	

	1
	紧固接线端子，检查压缩机绝缘、加热带、油温、油位、吸气温度、排气温度、有无异常声音及振动等
	每月1次

	2
	检查压缩机吸气滤、排气截止阀及清理
	每年1次

	3
	检查压缩机有无渗油或泄漏情况
	每3月1次

	控制柜
	

	4
	紧固控制柜接线端子，线路检测，有无破损及漏电情况
	每月1次

	5
	检测各接触器、辅助继电器等动作情况及通断能力
	每月1次

	6
	控制箱除尘
	每3月1次

	7
	检测控制器、变频装置等工作情况及参数设定、温度、压力、流量等各类传感器及各保护开关设定值
	每月1次

	8
	检测接线端子温度、接触器触点状态（若有问题则进行处理）
	每年1次

	9
	电路试动作，检测各类保护装置及控制电路板工作情况
	每年1次

	润滑系统
	

	10
	检测油位是否正常（运转中）、油温控制传感器、油加热器工作情况、油路是否畅通，油过滤器是否堵塞，油过滤器压降是否正常
	每月1次

	11
	检查油分离器工作情况、冷冻油油质、油量以及油路清洗，视检查情况更换冷冻油、油过滤器
	每年1次

	冷凝器
	

	12
	检查冷凝风机工作情况、冷凝翅片结灰情况、检测过冷度及进出风温差，确定冷凝散热是否正常
	每月1次

	室内机
	

	13
	检测进出风温差及盘管温度、温控器设置及有无损坏（损坏则修理更换）、盘管翅片结灰程度及清洗、室内机管路有无泄漏、渗油情况及处理、结水盘排水管有无堵塞、排水是否畅通、冷凝水提升泵是否正常等
	每月1次

	14
	表冷器翅片、接水盘清理及冷凝排水管管口清理、冷凝水管疏通等
	每年1次

	15
	对冷凝水提升泵进行检查，对过滤器进行清洗
	每年1次

	系统检查
	

	16
	系统检漏、渗油部位检查处理、噪音及振动检查、检查机组电压、电流、高、低压力、水温等参数是否正常
	每月1次

	17
	机组调试，优化机组能效，报告机组运行状况，检查系统冷媒量及系统干燥度检查并更换干燥过滤器，高压储液器及低压储液器检查
	每季度一次

	18
	系统管路各阀门开启度检查及调整，机组外观清理、保温检查并修复
	每年1次


2、分体空调的巡查要求

2.1.常规巡查要求

①运行参数与异常监测

②电源与线路：查看室内外机电源线插头是否牢固插入插座，无松动、发烫现象；电源线外皮无破损、老化（如裂纹、发黄），尤其室外机线路需避免被雨水浸泡或被老鼠咬噬，发现问题立即断电处理。

③冷凝水排放：室内机接水盘无积水，排水管出口无漏水、滴水（可在出口处放置容器观察，若 1 小时内积水超过 50ml，需检查排水管是否堵塞）；壁挂式空调需注意墙面是否因漏水出现霉斑，柜式空调底部有无水渍渗透。

④滤网初步观察：肉眼查看室内机回风滤网表面，若明显附着灰尘、毛发（如滤网颜色由白变灰），需记录并安排清洁，避免因滤网堵塞导致风量下降、能耗增加。

2.2月度巡查要求

①室内机：

（1）回风滤网清洁。

（2）蒸发器与风道清洁。

②室外机维护与检查

（1）外观与周边环境：清除室外机周围杂物（如落叶、塑料袋、花盆），确保外机前后左右 1 米内无遮挡，保证进风、散热空间；检查外机外壳无变形、锈蚀，安装支架螺丝无松动（用手晃动外机，无明显位移或异响）。

（2）冷凝器清洁：用软毛刷或高压水枪（水压≤0.3MPa，避免损伤翅片）从室外机侧面（非正面）冲洗冷凝器翅片，去除灰尘、柳絮等杂物（若翅片间夹有顽固污垢，可先用专用冷凝器清洗剂喷洒，15 分钟后冲洗）；冲洗后确保冷凝器无积水，避免冬季结冰损坏翅片。

（3）管道与接口：观察连接室内外机的制冷剂管道（铜管外包保温棉），保温棉无破损、脱落（若破损，需用胶带缠绕修补，防止冷量 / 热量流失）；管道接口处（铜螺帽）无油污、结露（若有油污，可能存在制冷剂泄漏，需用肥皂水涂抹接口，观察是否产生气泡）。

2.3.季度巡查要求

①系统性能与参数检测

（1）运行电流测试：使用钳形电流表（需专业人员操作），分别测量室内机风机、室外机压缩机运行电流，对比设备说明书中的额定电流（如 1.5 匹空调压缩机额定电流约 4-6A），若实际电流超过额定值 10%，可能存在制冷剂过多或压缩机过载，需进一步排查。

（2）制冷剂压力检查：在制冷模式运行 30 分钟后（室外温度 25-35℃），用压力表连接室外机制冷剂充注口，检测低压压力（R32/R410A 制冷剂低压压力约 0.8-1.2MPa），若压力低于 0.6MPa，可能存在泄漏；高于 1.5MPa，需释放部分制冷剂，避免压力过高损坏压缩机。

（3）能耗与效果评估：记录空调运行 1 小时的耗电量（可通过智能插座或电表测量），对比初始使用时的能耗（如 1.5 匹空调制冷 1 小时能耗应≤1.2 度），若能耗增加 20% 以上，需结合滤网、冷凝器清洁情况及制冷剂压力，分析是否存在故障。

②长期安全与寿命维护

（1）电气部件绝缘检查：使用绝缘电阻测试仪（兆欧表），测量室内外机电机、压缩机的绝缘电阻（对地绝缘电阻应≥2MΩ），若电阻低于 0.5MΩ，可能存在漏电风险，需停止使用并维修（如更换电机绕组）。

（2）支架与固定检查：对于壁挂式室内机，检查安装挂钩螺丝是否牢固，墙面膨胀螺栓无松动；室外机支架需检查焊缝无开裂，支架与墙面连接螺丝无锈蚀，若发现支架锈蚀严重（如螺丝直径减少 10% 以上），需更换支架，避免外机坠落。

（3）季节性准备：夏季来临前，重点检查室外机散热风扇是否正常转动（手动转动风扇叶片，无卡顿现象），避免因风扇故障导致压缩机过热保护；冬季来临前，测试电辅热功能（若有），检查辅热组件是否发热（通电 10 分钟后，手摸室内机出风口附近应感觉温热），同时排空室外机管道内可能残留的积水，防止结冰胀裂管道。
3、净化层流空调机组的巡查要求

3.1.净化空调日常巡查

（1）制冷剂循环系统检查：检查机组吸气压力、制冷剂蒸发温度是否正常；检查机组排气压力、排气温度和制冷剂冷凝温度是否正常。

（2）检查机组各保护控制装置并对各保护参数进行校对、调整。

（3）检查压缩机、风机电机的运行情况，并检测其线圈绝缘情况。

（4）检查机组各电磁阀、膨胀阀的运行情况。

（5）检查并清理电路的各接触器、继电器及微电脑控制系统。

（6）检查冷凝风机运转情况，检查及清理翅片积尘。

（7）检查机组压缩机电机的工作电压、电流及工作温度是否正常。

3.2.周巡查要求

（1）检查机组各电磁阀、膨胀阀的运行情况。

（2）检查并清理电路的各接触器、继电器及微电脑控制系统。

（3）检查冷凝风机运转情况，检查及清理翅片积尘。

（4）检查机组压缩机电机的工作电压、电流及工作温度是否正常。

3.3.净化空调月巡查

（1）检查风机电机轴承运行情况，添加润滑油，必要时进行更换。

（2）检查风机电机绝缘情况；检查电机电源及各接线端是否松动、电机各相电流。

（3）检查并调整风机皮带松紧程度，必要时进行更换。

（4）检查、调整风机运行的震动及噪音是否正常。

（5）检查加湿器桶内的结垢情况和电极的腐蚀状态，必要时进行维修或更换。

3.4.净化空调季度巡查

（1）检查空调系统的新风管、送风管、回风管是否存在漏风、脱落的情况，如有及时处理。

3.5.净化空调年度巡查

（1）风冷热泵压缩机绝缘、压力检测、冷凝风机、轴承检测更换；

（2）电控柜检修、绝缘度测量、流量开关、压力传感器、温湿度传感器校正更换；

（3）循环水泵检测机械密封、轴承检查更换；

（4）净化风柜电机、轴承、驱动皮带检查更换。

（5）加湿、加热系统检查维修更换。

（四）相关空调设备和过滤器清单

以下清单、参数及数据仅供参考（并非本项目所有内容），非精确统计结果，具体设备设施及数量、耗材更换及维保工作量应以现场实际情况为准。

1.空调设备清单

（以下清单为一次更换预估数量，具体数量及规格型号以现场实际为准）

	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量

	
	门诊内机空调
	美的风机盘管
	台
	419

	
	门诊楼变频多联式空调外机
	美的多联机
	台
	77

	
	门诊柜机
	2P/3P/5P
	台
	7

	
	住院部内机空调
	美的风机盘管
	台
	415

	
	住院部变频多联式空调外机
	美的多联机
	台
	66

	
	住院部挂机
	1.5P/2P
	台
	3

	
	风冷模块主机
	制冷量：65kw,制热量：72KW
	台
	8

	
	洁净手术室组合式空调处理机组
	天加洁净空调
	台
	14

	
	洁净手术室排风机组
	安装方式吊装，排风量：3000m³/h,2000m³/h,900m³/h,400m³/h,
	台
	15

	
	综合楼柜机
	2P/3P/5P
	台
	58

	
	综合楼挂机
	1.5P/2P
	台
	67

	
	综合楼大多联
	一拖六
	台
	1

	
	DSA和复合手术室医用空调
	天加直膨机
	台
	3

	
	食堂内机空调
	美的风机盘管
	台
	21

	
	食堂外机空调
	美的多联机
	台
	5

	
	洗浆房柜机
	2P/3P/5P
	台
	2

	
	洗浆房挂机
	1.5P/2P
	台
	1

	
	公共卫生楼挂机
	1.5P/2P
	台
	18

	
	公共卫生楼柜机
	2P/3P/5P
	台
	4

	
	老院区人才公寓挂机
	1.5P/2P
	台
	31

	
	老院区采购办
	2P/3P/5P
	台
	4

	
	老院区口腔科挂机
	1.5P/2P
	台
	13

	
	PCR实验室洁净空调机组
	天加洁净空调
	台
	1

	
	放射科核磁共振室
	挂机1.5p
	台
	1

	
	放射科核磁共振室
	精密空调5p
	台
	1

	
	网络机房(门诊至住院一楼连廊）
	精密空调5p
	台
	1

	
	网络机房(门诊至住院一楼连廊）
	吸顶空调2p
	台
	6

	
	综合楼一楼CT室
	柜机3p
	台
	1

	
	综合楼一楼CT室
	桂机1.5p
	台
	1

	备注:1.维保费用包含清单内和未统计到的清单外的空调设备和300元（含）内的耗材。



备注:维保费用包含清单内和未统计到的清单外的空调设备和300元（含）内的耗材。

2.初效、中效过滤器耗材清单

（以下清单为一次更换预估数量，具体数量及规格型号以现场实际为准）
	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	数量
	额定风量m3/h
	框架厚度
	更换科室地点

	1
	中效袋式过滤器
	F8  287*592*380 4P（短边开袋）
	个
	2
	1500
	21mm
	1号

（夹层）
	住院部三楼手术室

	2
	初效袋式过滤器
	G4  287*592*360 3P（短边开袋）
	个
	2
	1500
	21mm
	
	

	3
	中效袋式过滤器
	F8  287*592*380 4P（短边开袋）
	个
	2
	1500
	21mm
	2号

（夹层）
	

	4
	初效袋式过滤器
	G4  287*592*360 3P（短边开袋）
	个
	2
	1500
	21mm
	
	

	5
	中效袋式过滤器
	F8  287*592*380 4P（短边开袋）
	个
	2
	1500
	21mm
	3号

（夹层）
	

	6
	初效袋式过滤器
	G4  287*592*360 3P（短边开袋）
	个
	2
	1500
	21mm
	
	

	7
	中效袋式过滤器
	F8  287*592*380 4P（短边开袋）
	个
	2
	1500
	21mm
	4号

（夹层）
	

	8
	初效袋式过滤器
	G4  287*592*360 3P（短边开袋）
	个
	2
	1500
	21mm
	
	

	9
	中效袋式过滤器
	F8  287*592*380 4P（短边开袋）
	个
	2
	1500
	21mm
	5号

（夹层）
	

	10
	初效袋式过滤器
	G4  287*592*360 3P（短边开袋）
	个
	2
	1500
	21mm
	
	

	11
	中效袋式过滤器
	F8  287*592*360 4P（短边开袋）
	个
	2
	1500
	21mm
	6号

（夹层）
	

	12
	中效袋式过滤器
	F8  592*592*360 6P
	个
	2
	3000
	21mm
	
	

	13
	初效袋式过滤器
	G4  287*592*360 3P（短边开袋）
	个
	2
	1500
	21mm
	
	

	14
	初效袋式过滤器
	G4  592*592*360 6P
	个
	2
	3000
	21mm
	
	

	15
	中效袋式过滤器
	F8  287*592*360 4P（短边开袋）
	个
	2
	1500
	21mm
	7号

（夹层）
	

	16
	中效袋式过滤器
	F8  592*592*360 6P
	个
	2
	3000
	21mm
	
	

	17
	初效袋式过滤器
	G4  287*592*360 3P（短边开袋）
	个
	2
	1500
	21mm
	
	

	18
	初效袋式过滤器
	G4  592*592*360 6P
	个
	2
	3000
	21mm
	
	

	19
	中效袋式过滤器
	F8  287*592*380 4P（短边开袋）
	个
	2
	1500
	21mm
	8号

（夹层）
	

	20
	初效袋式过滤器
	G4  287*592*360 3P（短边开袋）
	个
	2
	1500
	21mm
	
	

	21
	中效袋式过滤器
	F8  287*592*380 4P（短边开袋）
	个
	2
	1500
	21mm
	9号

（夹层）
	

	22
	初效袋式过滤器
	G4  287*592*360 3P（短边开袋）
	个
	2
	1500
	21mm
	
	

	23
	中效袋式过滤器
	F8  287*592*380 4P（短边开袋）
	个
	2
	1500
	21mm
	隔离病房

（夹层）
	

	24
	初效袋式过滤器
	G4  287*592*360 3P（短边开袋）
	个
	2
	1500
	21mm
	
	

	25
	中效袋式过滤器
	F8  287*592*380 4P（短边开袋）
	个
	4
	1500
	21mm
	过道

（夹层）
	

	26
	初效袋式过滤器
	G4  287*592*360 3P（短边开袋）
	个
	4
	1500
	21mm
	
	

	27
	中效袋式过滤器
	F8  490*490*360 5P
	个
	2
	2500
	21mm
	新风X1（夹层）
	

	28
	中效袋式过滤器
	F8  287*490*360 4P（短边开袋）
	个
	2
	1100
	21mm
	
	

	29
	初效袋式过滤器
	G4  490*490*360 5P
	个
	2
	2600
	21mm
	
	

	30
	初效袋式过滤器
	G4  287*490*360 3P（短边开袋）
	个
	2
	1100
	21mm
	
	

	31
	初效袋式过滤器
	G4  287*592*360 3P（短边开袋）
	个
	4
	1500
	21mm
	新风X2（夹层）
	

	32
	中效袋式过滤器
	F8  287*592*360
	个
	4
	1500
	21mm
	
	

	33
	初效袋式过滤器
	G4  287*490*360 4P（短边开袋）
	个
	1
	3300
	21mm
	辅房打包间

（夹层）
	

	34
	初效袋式过滤器
	G4  287*592*360 8P（短边开袋）
	个
	1
	3300
	21mm
	
	

	35
	初效袋式过滤器
	G4  592*592*360 6P（长边开袋）
	个
	3
	3300
	21mm
	
	

	36
	初效袋式过滤器
	G4  592*490*380 8P（长边开袋）
	个
	3
	3300
	21mm
	
	

	37
	中效袋式过滤器
	F8  287*490*360 4P（短边开袋）
	个
	1
	2700
	21mm
	
	

	38
	中效袋式过滤器
	F8  287*592*360 8P（短边开袋）
	个
	1
	2700
	21mm
	
	

	39
	中效袋式过滤器
	F8  592*592*360 6P（长边开袋）
	个
	3
	2700
	21mm
	
	

	40
	中效袋式过滤器
	F8  592*490*380 8P（长边开袋）
	个
	3
	2700
	21mm
	
	

	41
	中效平板过滤器
	565*260*10
	个
	22
	500
	10mm
	手术室、1至5、8中效各2个
	

	42
	中效平板过滤器
	715*276*10
	个
	9
	550
	10mm
	手术室6
	

	43
	中效平板过滤器
	575*276*10
	个
	1
	450
	10mm
	
	

	44
	中效平板过滤器
	715*276*10
	个
	2
	550
	10mm
	手术室7
	

	45
	中效平板过滤器
	575*276*10
	个
	1
	450
	10mm
	
	

	46
	中效平板过滤器
	705*276*10
	个
	5
	550
	10mm
	
	

	47
	中效平板过滤器
	678*276*10
	个
	2
	550
	10mm
	
	

	48
	中效平板过滤器
	565*260*10
	个
	2
	550
	10mm
	手术室9
	

	49
	中效平板过滤器
	335*335*10
	个
	8
	320
	10mm
	洁净走廊
	

	50
	初效平板过滤器
	345*265*10
	个
	4
	320
	10mm
	麻醉准备室、一次性用品库、无菌物品库、复苏室各1个
	

	51
	板式初效过滤器
	G4  290*595*46
	个
	3
	1500
	46mm
	感染楼一楼PCR实验室（公共卫生楼地面）
	感染楼

	52
	中效袋式过滤器
	F8  287*592*360 4P（短边开袋）
	个
	3
	1500
	21mm
	
	

	53
	板式初效过滤器
	G4  290*595*46
	个
	5
	1500
	46mm
	综合楼一楼（底楼、楼梯口）3台主机用
	综合楼

	54
	中效袋式过滤器
	F8  287*592*381 4P（短边开袋）
	个
	5
	1500
	21mm
	
	

	55
	板式初效过滤器
	G4  290*595*46
	个
	3
	1500
	46mm
	
	

	56
	中效袋式过滤器
	F8  287*592*381 4P（短边开袋）
	个
	3
	1500
	21mm
	
	

	57
	中效平板过滤器
	805*345*10
	个
	4
	650
	10mm
	介入室
	

	58
	中效平板过滤器
	553*353*10
	个
	2
	450
	10mm
	隔离手术室
	住院部三楼手术室

	59
	中效平板过滤器
	585*353*10
	个
	2
	500
	10mm
	
	

	60
	亚高效过滤器
	亚高效过滤器的规格型号及数量根据现场而定
	个
	8
	
	
	新风机组
	夹层

	61
	高效过滤器
	高效过滤器的规格型号及数量根据现场而定
	个
	90
	
	
	手术室、实验室、介入手术室
	手术室内

	备注:维保费用包含清单内和未统计到的清单外的空调过滤器。




3、300元以内配件清单

	（一）动力设备配件（适配水泵、空调机组）

	序号
	配件名称
	单位
	数量
	备注

	1
	轴承润滑油脂
	袋
	1
	

	2
	挡水圈
	个
	1
	

	3
	紧固螺栓
	颗
	1
	

	4
	电机端盖轴承
	个
	1
	

	5
	机械密封
	套
	1
	

	6
	传动带
	条
	1
	

	7
	Y型过滤器（铸铁）
	个
	1
	

	8
	Y型过滤器（铜质）
	个
	1
	

	9
	压差开关
	个
	1
	

	（二）管道系统配件（适配各类空调水路、冷凝水系统）

	序号
	配件名称
	单位
	数量
	备注

	1
	球阀（铜质）
	个
	1
	

	2
	不锈钢软接
	个
	1
	

	3
	冷凝水管（PVC）
	根
	1
	

	4
	冷凝水管管件（PVC）
	个
	1
	

	5
	水管抱箍（不锈钢）
	个
	1
	

	6
	PVC胶水
	瓶
	1
	

	7
	风口软接
	条
	1
	

	8
	管道包扎带
	卷
	1
	

	9
	不锈钢自攻螺丝
	颗
	1
	

	（三）电控系统配件（适配控制柜、传感器、终端设备）

	序号
	配件名称
	单位
	数量
	备注

	1
	中间继电器
	个
	1
	

	2
	继电器插座
	个
	1
	

	3
	空气开关
	个
	1
	

	4
	压力表
	只
	1
	

	5
	温度计
	只
	1
	

	6
	表弯
	只
	1
	

	7
	旋塞三通
	只
	1
	

	8
	抗干扰器
	个
	1
	

	9
	导风叶片
	个
	1
	

	10
	遥控器
	个
	1
	

	11
	冷压端子
	只
	1
	

	12
	电缆热缩套
	套
	1
	

	13
	电气绝缘胶带
	卷
	1
	

	（四）洁净手术室专项配件（适配医用气体、自动门、呼叫系统）

	序号
	配件名称
	单位
	数量
	备注

	1
	医用气体终端密封垫圈
	个
	1
	

	2
	医气阀门手柄
	个
	1
	

	3
	自动门导轮
	个
	1
	

	4
	自动门感应器镜片
	个
	1
	

	5
	呼叫分机连接线
	米
	1
	

	6
	麦克风防尘罩
	个
	1
	

	7
	过滤器密封胶条
	米
	1
	

	8
	过滤器固定卡扣
	个
	1
	

	（五）辅助维护配件（适配各类维保作业）

	序号
	配件名称
	单位
	数量
	备注

	1
	木托码
	个
	1
	

	2
	橡塑保温管
	根
	1
	

	3
	橡塑胶水
	瓶
	1
	

	4
	防锈漆
	桶
	1
	

	5
	清洁毛刷
	把
	1
	

	6
	冷凝水提升泵过滤器
	个
	1
	

	内机配件部分

	序号
	配件名称
	单位
	数量
	备注

	1
	吊钩安装板
	个
	1
	

	2
	辅助电加热部件
	个
	1
	

	3
	管夹
	个
	1
	

	4
	接水盘部件
	个
	1
	

	5
	电器盒盖
	个
	1
	

	6
	离心风叶
	个
	1
	

	7
	前蜗壳
	个
	1
	

	8
	后蜗壳
	个
	1
	

	9
	电动机橡图
	个
	1
	

	10
	出管口板胶垫
	个
	1
	

	11
	电动机固定架
	个
	1
	

	12
	过线胶圈
	个
	1
	

	13
	导流圈
	个
	1
	

	14
	电器盒
	个
	1
	

	15
	接线板
	个
	1
	

	16
	电容
	个
	1
	

	17
	蒸发器保护传感器
	支
	1
	

	18
	水泵安装架
	个
	1
	

	19
	液位开关
	个
	1
	

	20
	水泵排水管
	条
	1
	

	21
	水泵备用盖板
	个
	1
	

	22
	制冷剂补充在300元以内约4公斤
	项
	1
	

	外机配件部分

	序号
	配件名称
	单位
	数量
	备注
	

	1
	电动机固定部件
	个
	1
	

	2
	排气管组件
	个
	1
	

	3
	连接管（小阀门）
	个
	1
	

	4
	支撑三角
	个
	1
	

	5
	吸气管
	个
	1
	

	6
	大阀门组件
	个
	1
	

	7
	小阀门组件
	个
	1
	

	8
	冷凝器温度传感器
	支
	1
	

	9
	环境温度传感器
	支
	1
	

	10
	压缩机排气温度传感器
	支
	1
	

	11
	低压压力传感器
	个
	1
	

	12
	高压压力传感器
	个
	1
	

	13
	低压开关
	支
	1
	

	14
	高压开关
	支
	1
	

	15
	单向阀
	个
	1
	

	16
	压缩机加热带
	只
	1
	

	17
	压缩机接触器
	只
	1
	

	18
	外机电容
	台
	1
	

	19
	压缩机加热带扣锁
	个
	1
	

	20
	制冷剂补充在300元以内约4公斤
	项
	1
	


4、300元以上配件清单

	（一）空调系统核心部件（适配多联机、洁净空调、分体空调）

	序号
	配件名称
	单位
	数量
	备注

	
	压缩机
	台
	1
	

	
	室外机风机电机
	台
	1
	

	
	室内机风机电机
	台
	1
	

	
	电子膨胀阀
	个
	1
	

	
	温度传感器
	个
	1
	

	
	湿度传感器
	个
	1
	

	
	冷凝器
	台
	1
	

	
	蒸发器
	台
	1
	

	
	干燥过滤器
	个
	1
	

	
	冷凝水提升泵
	台
	1
	

	（二）电控系统核心部件（适配控制柜、传感器、控制系统）

	序号
	配件名称
	单位
	用途
	备注

	
	空调控制器（主板）
	块
	1
	

	
	DDC或PLC控制器
	台
	1
	

	
	变频器
	台
	1
	

	
	温湿度传感器（高精度）
	个
	1
	

	
	压差传感器
	个
	1
	

	
	交流接触器
	个
	1
	

	
	热继电器
	个
	1
	

	（三）洁净手术室专项核心部件（适配医用气体、自动门、净化系统）

	序号
	配件名称
	单位
	数量
	备注

	
	医用气体终端（氧气/负压）
	个
	1
	

	
	医用气体阀门（截止阀）
	个
	1
	

	
	自动门电机
	台
	1
	

	
	自动门控制器
	台
	1
	

	
	呼叫系统主机
	台
	1
	

	
	呼叫分机（壁挂式）
	台
	1
	

	（四）水泵及循环系统核心部件（适配风冷模块、循环水系统）

	序号
	配件名称
	单位
	数量
	备注

	
	循环水泵（整机）
	台
	1
	

	
	水泵电机（三相）
	台
	1
	

	
	水泵机械密封（大型）
	套
	1
	

	
	冷却塔（小型）
	台
	1
	

	（五）其他核心部件（适配辅助设备、监测系统）

	序号
	配件名称
	单位
	数量
	备注

	
	紫外线杀菌灯
	支
	1
	

	
	电极加湿器（小型）
	台
	1
	

	
	风速传感器
	个
	1
	

	
	空调外机支架（大型）
	副
	1
	

	
	风机盘管（各型号）
	
	1
	

	内机配件部分

	序号
	配件名称
	单位
	数量
	备注

	1
	制冷剂
	瓶
	1
	

	3
	排水泵
	台
	1
	

	4
	离心风叶 
	个
	1
	

	5
	电动机
	台
	1
	

	6
	蒸发器连接板
	套
	1
	

	7
	底板泡沫
	个
	1
	

	8
	封板
	个
	1
	

	9
	电器盒组件
	个
	1
	

	10
	盖板
	个
	1
	

	11
	蒸发器部件
	个
	1
	

	12
	电子膨胀阀部件
	个
	1
	

	13
	主板
	块
	1
	

	14
	铜管
	公斤
	1
	

	15
	保温
	立方
	1
	

	16
	温控开关
	块
	1
	

	17
	铜管查漏（氮气）
	处
	1
	

	18
	新风机电机
	台
	1
	

	外机配件部分

	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	外机查漏（氮气）
	处
	1
	

	2
	相序保护
	支
	1
	

	3
	制冷剂
	瓶
	1
	

	4
	电器盒组件
	个
	1
	

	5
	风叶
	个
	1
	

	6
	双向储液罐
	台
	1
	

	7
	汽液分离器
	个
	1
	

	8
	副冷却出管
	个
	1
	

	9
	压缩机安装梁组件
	套
	1
	

	10
	液旁通阀组件
	个
	1
	

	11
	气旁通阀组件
	个
	1
	

	12
	油气分离器
	台
	1
	

	13
	扇叶、电动机
	台
	1
	

	14
	均油电磁阀
	个
	1
	

	15
	回油电磁阀
	个
	1
	

	16
	变频压缩机卸荷电磁阀
	个
	1
	

	17
	液旁通电磁阀
	个
	1
	

	18
	模块电磁阀
	个
	1
	

	19
	气液分离器
	个
	1
	

	20
	高压储液罐
	个
	1
	

	21
	散热风扇
	台
	1
	

	22
	控制变压器
	只
	1
	

	23
	电源控制板
	只
	1
	

	24
	轴流风扇叶子
	个
	1
	

	25
	电抗器
	个
	1
	

	26
	冷凝器部件
	套
	1
	

	27
	四通阀组件
	个
	1
	

	28
	压缩机
	台
	1
	

	29
	电子膨胀阀组件
	个
	1
	

	30
	油分离器组件（定频）
	台
	1
	

	31
	油分离器组件（数码）
	台
	1
	

	32
	外机主板
	块
	1
	

	33
	压缩机变频驱动板
	张
	1
	

	34
	四通阀阀体
	只
	1
	

	35
	滤波控制板
	张
	1
	

	36
	风机驱动板
	张
	1
	

	37
	板式换热器
	台
	1
	


（五）其他需要维保的设备、设施

1、其他需要维保的设备、设施范围

洁净手术室区域的：①强电系统（净化空调强电系统、配电柜、隔离变压器等）；②弱电系统（净化空调弱电控制系统：包括DDC和PLC控制器、上位机、各类传感器、保护装置、执行器、数模转换器以及显示操作面板等与净化工程相关范围内的巡检、维护、保养、故障排查及维修、配件及耗材更换、性能检测等相关工作。

2、维护技术要求

（1）净化空调智控系统：保障控制开关灵活，接触器无打火现象，接线端子牢固，电路板无尘。每季度进行一次线路绝缘检查，及时更换受损电子元件，每半年电路板进行除尘，确保控制正常。

（2）系统运行性能检查：在不影响正常工作时每月进行人工调压,检查自动控制系统、报警系统数据等联动工作是否一致，如有异常应立刻调整。

（六）维保服务要求

1、严格按照空调系统维保、维修、清洗内容要求及相关规范的要求，为采购人提供空调设备系统的维修、保养、清洗服务和过滤器更换服务：

（1）本次维保服务过程中如需更换单项、单次配件或设备市场公允价在300.00元（含）以内的费用包含在维保总价范围内。

（2）单项、单次配件或设备超过300.00元到30000.00元以内（不含30000.00元）的配件由采购人承担材料费用，维保单位负责安装。先由维保单位申请，采购人审核确认后由服务商购买材料进行更换，提供的材料价格不高于市场同期价格，服务商提供发票给采购人。（其中超过300.00元的配件由维保单位报告采购人，医院认质认价，以公开市场价或医院询价为准） 

（3）采购人使用供应商提供的配件后，供应商应确保设备能正常运行，配件价格超过300.00元至3000.00以内（不含3000.00元）的，配件质保期不少于6个月；配件价格在3000.00元至30000.00元以内（不含30000.00）的，配件质保期不少于1年。（提供承诺函）
（4）单项更换配件超过30000.00元（含30000.00元）的配件，由服务商申请（提供报价清单及故障报告），采购人另行按相关规定规范进行采购。

2、在半年及年度维保后，向采购人提供系统详细的检修报告及保养建议书，报告、建议书等均要经过双方指定人员书面确认，以便建档备查。

3、维保人员在提供维保、维修服务时，应服从采购人工作人员的具体安排。维保人员在采购人场所内应遵守规章制度，服从采购人的管理和监督；服务方在实施维修维保过程中，对采购人的各类设施设备要进行成品保护，如因服务方原因造成的损坏，由服务方照价赔偿或原样修复。

4、安全要求：现场配备安全责任人，全面负责本项目安全管理工作；应对所属人员进行安全交底；遵守采购人对于安全生产管理的各种制度规定，办理维保相关手续后方可开展工作，保证设备设施处于安全正常状态。服务商拟投入本项目的服务人员在服务期间发生伤亡事故，或在服务过程中因服务方的原因造成采购人或任何第三方人身、财产损害的，责任由供应商承担。(供应商应在响应文件中提供承诺函进行响应，格式自拟)
5、文明服务要求：严格遵守采购人对于外包单位及人员的管理制度，办理相关证件，凭证出入；现场人员应注重个人形象，应着装统一、佩戴工卡、注意举止文明；现场用工具、材料集中堆放整齐，禁止乱丢乱放，并做出标记。不侵占道路，并做好安全防护隔离；维修过程中尽量减少对环境的污染，维修完成后清场，保持作业场地及周边清洁卫生，垃圾集中堆放，完工后清场。

6、维保、维修、清洗应有相应维保、维修、清洗记录及影像证明资料。

7、服务期间涉及第三方检测费用由成交服务商承担。成交服务方无条件委派工程技术人员配合完成各种检查及卫生评价。维保期内，清洗等维保工作能保证各相关部门不定期抽检结果合格，若检测不合格，造成的一切责任由成交服务方负责（包含采购人因此受到的经济处罚等），并且成交服务方应在规定的时间内完成整改。若属重大整改，要求采购人停止空调运行或层流手术室运行的类似情况，采购人有权扣除成交服务方当年维保费的30%，并要求在规定时间内立即整改，整改方案报采购人审批。若成交服务方在采购人规定时间内无法完成整改的，扣除当年维保费的50%。给采购人造成严重后果的，采购人有权单方面终止维保合同，并依法追究相关责任。

8、在维保或维修设备过程中因维保或维修失当造成人为设备损坏，根据损坏情况由成交服务方赔偿并更换同等品牌材质设备。

9、服务方成交后，应在合同签订后15个工作日内对全院维保范围内的设备进行初次全面排查和保养，包含所有的洁净空调的初、中、亚高、高效过滤器更换。

10、包含分体及立式空调移机服务

（七）维保人员应具备以下证件

服务商拟派本项目的服务团队须具备以下条件，服务期内无特殊情况一般不更换服务人员，若确需更换服务人员的，服务商须提前一周书面报告采购人，替换的人员须具备同类别作业资格，将《中华人民共和国特种作业操作证》原件交采购人查验。
1.拟派项目人员之一具有《中华人民共和国特种作业操作证》，作业类别：焊接与热切割作业，操作项目：熔化焊接与热切割作业。

2.拟派项目人员之一具有《中华人民共和国特种作业操作证》，作业类别：电工作业，操作项目：低压电工作业。

3.拟派项目人员之一具有《中华人民共和国特种作业操作证》，作业类别：制冷与空调作业，操作项目：制冷与空调设备安装修理作业。

4.拟派项目人员之一具有《中华人民共和国特种作业操作证》，作业类别：高处作业，操作项目：高处安装、维护、拆除作业。

注：提供以上人员的证书影印件并加盖公章，并提供承诺函承诺拟派人员为服务商本单位人员，否则不予认定。
服务质量考核（实质性要求）

  采购人每季度应对服务商进行服务质量考核（考核表见附件），服务商应对考核存在问题进行整改，得分80分及以上为合格，得分80分以下为不合格，如出现考核不合格且整改无效者则采购人可单方面终止合同。
四、履约能力

（一）提供自2023年1月以来类似业绩。

（二）服务商应针对本项目编制切实可行的项目实施方案内容包含：1.人员配置及职责分工；2.管理制度；3.巡检方案；4.保养、维修方案；5.维护重难点阐述及解决措施6.质量控制措施；7.安全保障措施；8.配件供应保障方案（包含“300元以上配件清单”中所有配件品牌及报价）；9.环境保护措施；10.投入的设施设备配置。

（三）服务商应针对本项目编制切实可行的应急处理方案内容包含：①应急组织架构、②危险源来源、③事故发生后的应急措施、④应急响应措施、⑤应急演练内容。

（四）应具备的维护设备

1、维保单位应具备通用机电维保设备和仪器：数字万用表、接地电阻测试仪、绝缘电阻表、真空压力表、气体减压阀。

2、维保单位应具备洁净手术室专用维保检测设备：尘埃粒子计数器、温湿度压差测试仪（压力）、声级计、风速仪、温湿度压差测试仪（温湿度）。
五、商务要求（实质性要求）
（一）履约时间：自合同签订之日起两年，合同一年一签，一年合同期满，采购人根据年度考核结果确定是否续签合同，考核评分＜80分，采购人有权拒绝续签合同。
（二）配件质量要求：所更换的配件等须是全新的、未使用过的、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。
（四）验收标准及时间：
验收标准参照相关文件要求、国家标准、行业标准、地方标准、采购文件的质量要求和服务指标、中标服务商的投标响应文件及承诺、合同约定标准，审查所有材料质量、性能、安全性以及各项技术指标完成情况，对服务商履约情况进行验收。
（五）付款方式：每季度结算。每季度服务费=成交总费用/4，一个季度服务期满后，服务商出具合法、完整、有效的完税发票、更换零配件费用凭证及有效发票交由采购人审核确认后，达到付款条件，医院在收到成交服务商有效发票后30日内支付，支付采用公对公银行转账。
六、附件：考核表
空调维保服务考核表
	考核项目
	考核内容
	分值
	评分标准
	得分

	维护计划执行
	是否按照既定的维保计划进行设备巡检、保养，记录是否完整
	20
	完全按照计划执行且记录完整得16 - 20分；基本按计划执行，记录有少量缺失得8 - 15分；频繁不按计划执行，记录严重缺失得0 - 7分
	

	设备运行状况
	高效过滤器、空调机组、风机等关键设备运行是否稳定，有无异常噪音、振动、故障报警等
	30
	设备运行稳定，无任何异常得24 - 30分；偶尔出现轻微异常，不影响正常使用得12 - 23分；
频繁出现异常，影响正常使用得0 - 11分
	

	洁净度指标
	定期检测洁净区域的尘埃粒子数、浮游菌、沉降菌等指标是否符合医院洁净标准
	25
	各项指标均持续符合标准得20 - 25分；大部分时间符合标准，偶尔轻微超标得10 - 19分；经常超标得0 - 9分
	

	响应及维修时效
	接到故障报修后的响应时间，维修完成时间是否及时
	15
	响应迅速，维修及时，未对医院正常运转造成影响得12 - 15分；响应和维修基本及时，稍有延误但未造成严重后果得6 - 11分；响应迟缓，维修拖沓，影响医院正常工作得0 - 5分
	

	人员专业素养
	维保人员对洁净系统原理、设备操作、维修技能的掌握程度，有无相关培训记录
	10
	专业知识扎实，操作熟练，培训记录完整得8 - 10分；基本掌握专业知识和技能，培训记录有少量缺失得4 - 7分；专业素养不足，培训记录严重缺失得0 - 3分
	

	总计
	/
	100
	/
	


备注：80分及以上为合格，80分以下为不合格。

